## Titulinis_(2020_I-IV_ketv_)
				Ūkio subjektų aplinkos
				monitoringo nuostatų
				3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Vilniaus		regiono aplinkos apsaugos agentūrai
				Titulinis (2013_I ketv.)'.E44
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo					X
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
				(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
				asmenų registre arba fizinio asmens
				kodas
UAB „Nemėžio komunalininkas“					186063262
				e-AIVIKS kodas¹
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
savivaldybė		vietovė (miestas, kaimas)		gatvė		gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.		Skaidiškių k.		Sodų		g.	23
1.5. ryšio informacija
telefono nr.			fakso nr.			el. pašto adresas
8 5 235 1326			8 5 235 1326			nkomunalininkas@takas.lt
2. Ūkinės veiklos vieta:
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „Nemėžio komunalininkas“
adresas
savivaldybė		vietovė (miestas, kaimas)		gatvė		gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.		Skaidiškių k.		Sodų		g.	23
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
telefono nr.			fakso nr.			el. pašto adresas
8 5 235 1326			8 5 235 1326			nkomunalininkas@takas.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:				2020 metai I-IV ketvirtis.

Pastabos: / 1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

## Skaidiškės,_01_02_)
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-01-09 Protokolas išrašytas: 2020-02 -18		Prieš valymą: 14:00 val. Po valymo: 14;05 val.	Prieš valymą; Po valymo:	Nuo 2019-11-08 iki 2019-12-31(41d) nuo 2020-01-01 iki 2020-01-09(9d)	600; 816	24600 +6529	Ne	-	1001	pH		7,21	7,46	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-01-09/1 po valymo: Nr. 20-01-09/2
					1004	SM, mg/l		516	6,5	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		690	5,7	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		979	25	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		130	0,524	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0.001	0,026	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		1,10	15	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		136	16	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		9,77	1,38	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		12,03	1,74	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Temperatura		4,1	3,3	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-02-19 Protokolas išrašytas: 2020-03-03		Prieš valymą: 10:27 val. Po valymo: 10;31 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-01-09 iki 2020-02-19 (40d)	563,90	22556	Ne	-	1001	pH		7,41	6,98	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-02-19/4 po valymo: Nr.20-02-19/5
					1004	SM, mg/l		391	16	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		740	9,2	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					-	Permanganatinė oksidacija		126,00	15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai 1994
					1005	ChDS, mgO₂/l		1125	75	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		186	0,543	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,05	0,030	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,37	11,00	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		191	15	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		9,93	1,03	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		11	1,8	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		7,30	4,1	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Skaidiškės,_03,04__)
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-03-12 Protokolas išrašytas: 2020-03-31		Prieš valymą: 09:30 val. Po valymo: 09:35 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-02-19 iki 2020-03-12 (23d)	960,86	22100	Ne	-	1001	pH		7,87	7,31	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.20-03-12/1 po valymo: Nr. 20-03-12/2
					1004	SM, mg/l		284	11	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		443	7,6	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		583	38	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		115	0,599	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0.001	0,038	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,64	17	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		121	19	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		9,83	1,23	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		12,3	1,47	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		7,90	4,3	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-04 -07 Protokolas išrašytas: 2020-04-16		Prieš valymą: 10:50 val. Po valymo: 10:55 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-03-12 iki 2020-04-07 (35d)	696,74	24386	Ne	-	1001	pH		7,63	7,23	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr.20-04-07/6 po valymo: Nr. 20-04-07/7
					1004	SM, mg/l		484	21	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		709	12	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1098	80	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		120	0,318	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,001	0,096	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,45	14	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		124	18	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		11,7	1,23	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		23	1,82	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		7,9	6,7	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Skaidiškės,05,06__)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-05 -11 Protokolas išrašytas: 2020-05-20		Prieš valymą: 11;44 val. Po valymo: 11;53 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-04-07 iki 2020-05-11 (34d)	618,0	21011	Ne	-	1001	pH		8,13	7,28	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-05-11/9 po valymo: Nr.20-05-11/10
					1004	SM, mg/l		340	8	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		540	6,4	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1200	69	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		123	0,355	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0.001	0,033	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,40	17	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		131	20	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		12,3	1,35	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		15,3	1,81	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		11,4	8,6	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-06-16 Protokolas išrašytas: 2020-06-25		Prieš valymą: 12:15 val. Po valymo: 12:20 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-05-11 iki 2020-06-15 (34d)	675,2	22958	Ne	-	1001	pH		7,31	7,13	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-06-16/9 po valymo Nr. 20-06-16/10
					1004	SM, mg/l		252	10	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		411	8,6	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		519	63	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		89	5,2	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,218	0,153	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,26	11	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		97	19	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		7,52	1,19	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		11,6	1,68	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		13,80	16,5	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Skaidiškės_07,08_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-07 -16 Protokolas išrašytas: 2020-07-28		Prieš valymą: 11:50 val. Po valymo: 11:55 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-06-15 iki 2020-07-16 (31d)	701,00	21743	Ne	-	1001	pH		7,78	7,46	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-07-16/4 po valymo: Nr. 20-07-16/5
					1004	SM, mg/l		238	9	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		540	7,8	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1025	61	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		123	0,123	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0,001	0,083	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,3	14,00	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		136	16	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		10,58	1,340	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		11,5	1,900	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Temperatūra		15,9	18,8	instrumentinis
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-08 -11 Protokolas išrašytas: 2020-08-24		Prieš valymą 12:10 val. Po valymo: 12:15 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-07-15 iki 2020-08-11 (26d)	798,00	20756,0	Ne	-	1001	pH		7,5	7,27	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-08-11/9 po valymo: Nr. 20-08-11/10
					1004	SM, mg/l		218	6,5	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		451	5,1	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		546	107	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		80	0,116	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,186	0,063	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,27	10,7	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		87	13	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		7,73	1,2	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		8,49	1,74	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Tempertatūra		15,6	15,7	instrumentinis

## Skaidiškės_09,10_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-09-08 Protokolas išrašytas: 2020-09-21		Prieš valymą: 12:10 val. Po valymo: 12:15 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-08-11 iki 2020-09-08(27d)	813,00	21 956	Ne	-	1001	pH		7,25	7,15	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą; Nr. 20-09-08/5 po valymą; Nr. 20-09-08/6
					1004	SM, mg/l		72	34	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		658	6,4	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1124	62	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		90	0,303	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0.001	0,032	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,47	12,20	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		107	14	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		10,6	2,13	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		11,43	2,31	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatura		15,4	15,6	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-10-12 Protokolas išrašytas: 2020-10-21		Prieš valymą: 12:52 val. Po valymo: 12:55 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-09-08 iki 2020-10-12(34d)	636,0	21649	Ne	-	1001	pH		7,18	7,49	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą; Nr. 20-10-12/5 po valymą; Nr. 20-10-12/6
					1004	SM, mg/l		547	12	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		731	6,3	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1302	63	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		107	0,204	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,182	0,095	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,16	9,8	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		112	12	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		7,62	4,730	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		9,68	5,650	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		15,1	14,9	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Skaidiškės11,12_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2020-11-26 Protokolas išrašytas: 2020-12-08		Prieš valymą: 11:47 val. Po valymo: 12:01 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-10-12 iki 2020-11-26 (44d)	23252,00	528	Ne	-	1001	pH		7,51	7,35	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-11-26/4 po valymo: Nr. 20-11-26/5
					1004	SM, mg/l		337	15	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		634	9,66	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1054	77	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		117	0,744	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0,164	0,100	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,44	15,3	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		126	18,5	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		10,17	3,99	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		13,4	4,63	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		9,60	6,5	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410009			3410006				Nr. 1 Skaidiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginys paimtas: 2020-12-21 Protokolas išrašytas: 2020-12-30		Prieš valymą: 10:55 val. Po valymo: 11:10 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2020-11-26 iki 2020.12.31 (35d)	964,0	33762,0	Ne		1001	pH		7,02	7,52	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 20-12-21/25 po valymo: Nr. 20-12-21/26
					1004	SM, mg/l		357	25	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		1071	18	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		2063	168	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		105	0,457	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		<0,001	0,255	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0,36	26	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		119	29	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		10,3	4,17	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		14,9	6,59	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		9,8	7,5	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Pastabos_(2013_I_ketv_)
Pastabos:
1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
*- Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekiai ir debitai bus paskaičiuoti gavus kritulių kiekių duomenis iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Parengė:		Č Krašinka, tel. 852351328
		(Vardas ir pavardė, telefonas)

	UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriaus					Viktor Tankeliun				2020-12-11
	(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)					(parašas)				(Vardas ir pavardė)				(Data)